## Slide 1: Анализ опасности поражения электрическим током
Схемы электрических сетей
ЗНТ
ИНТ
С
Rи
R0 = 2-8 Ом
0
0
НТ
Uл
Uф
ЗНТ - сеть с заземлённой нейтральной точкой трансформатора; ИНТ - сеть с изолированной нейтральной точкой (НТ); (0 - 0) - нулевой защитный проводник; R0 - рабочее заземление НТ; Rи - сопротивление изоляции фазы относительно земли; С -ёмкость; Uл- линейное напряжение (380В); Uф- фазное напряжение (220В).
Notes: Анализ опасности поражения электрическим током
ЗНТ - сеть с заземлённой нейтральной точкой трансформатора; ИНТ - сеть с изолированной нейтральной точкой (НТ); (0 - 0) - нулевой защитный проводник; R0 - рабочее заземление НТ; Rи - сопротивление изоляции фазы относительно земли; С -ёмкость; Uл- линейное напряжение (380В); Uф- фазное напряжение (220В).

## Slide 2: Опасные ситуации поражения током
1. Случайное двухфазное или однофазное прикосновение к токоведущим частям.
2. Приближение человека на опасное расстояние к шинам высокого напряжения (по нормативам минимальное расстояние - 0,7 м.)
3. Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением, из-за повреждения изоляции или ошибочных действий персонала.
4. Попадание под шаговое напряжение при передвижении человека по зоне растекания тока от упавшего на землю провода или замыкания токоведущих частей на землю.
Notes: Опасные ситуации поражения током
1. Случайное двухфазное или однофазное прикосновение к токоведущим частям.
2. Приближение человека на опасное расстояние к шинам высокого напряжения (по нормативам минимальное расстояние - 0,7 м.)
3. Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением, из-за повреждения изоляции или ошибочных действий персонала.
4. Попадание под шаговое напряжение при передвижении человека по зоне растекания тока от упавшего на землю провода или замыкания токоведущих частей на землю.

## Slide 3: Двухфазное прикосновение к токоведущим частям
Наиболее опасным случаем является прикосновение к двум фазным проводам (а) и к фазному и нулевому проводу (б).
б)
а)
Uл
Uф
А
В
С
Ток Iч, проходящий через человека, и напряжение прикос- новения Uпр (В) при сопротивлении человека Rч (Ом):
а)
б)
Напряжение прикосновения - это разность потенциалов двух точек цепи, которых касается человек поверхностью кожи.
Путь тока - «рука-рука»
Notes: Двухфазное прикосновение к токоведущим частям
Наиболее опасным случаем является прикосновение к двум фазным проводам (а) и к фазному и нулевому проводу (б).
Ток Iч, проходящий через человека, и напряжение прикос- новения Uпр (В) при сопротивлении человека Rч (Ом):
Напряжение прикосновения - это разность потенциалов двух точек цепи, которых касается человек поверхностью кожи.

## Slide 4: Однофазное прикосновение к сети с ЗНТ
Этот случай менее опасен, чем двухфазное прикосновение, так как в цепь поражения включается сопротивление обуви Rоб и пола Rп.
R = Rч+ Rоб+ Rп
Цепь поражения:
Фаза С
Rч
Rоб
Rп
R0
Фаза С
Сети с ЗНТ применяются на предприятиях, в городах, на селе.
R0
А В С
R
Путь тока - «рука-нога»
Notes: Однофазное прикосновение к сети с ЗНТ
Этот случай менее опасен, чем двухфазное прикосновение, так как в цепь поражения включается сопротивление обуви Rоб и пола Rп.

## Slide 5: Однофазное прикосновение к сети с ИНТ
Этот случай менее опасен, чем для сети с ЗНТ при нормальном сопротивлении изоляции Rи (Ом), но опасность для сети большой протяжённости может возрасти из-за наличия ёмкостного тока.
Rи
А В С
При одинаковом Rи каждой фазы суммарное сопротив- ление изоляции равно:
Сети с ИНТ применяют при небольшой протяжённости линий. Они требуют постоянного контроля Rи.
Путь тока - «рука-нога»
Notes: Однофазное прикосновение к сети с ИНТ
Этот случай менее опасен, чем для сети с ЗНТ при нормальном сопротивлении изоляции Rи (Ом), но опасность для сети большой протяжённости может возрасти из-за наличия ёмкостного тока.
При одинаковом Rи каждой фазы суммарное сопротив- ление изоляции равно:
Сети с ИНТ применяют при небольшой протяжённости линий. Они требуют постоянного контроля Rи.

## Slide 6
Опасные ситуации поражения током в бытовой сфере
Notes: Опасные ситуации поражения током в бытовой сфере

## Slide 7
Разработчик: Карякина Наталья Викторовна
Место работы: ГОУ СОШ № 364
Фрунзенского района, город Санкт-Петербург
Notes: Разработчик: Карякина Наталья Викторовна
Место работы: ГОУ СОШ № 364
Фрунзенского района, город Санкт-Петербург